DOĞRUDAN TEMİN İLAN

“HÜSEYİN KAHYA HİÇYILMAZ ORTAOKULU HİDROFOR VE SU DEPOSU ONARIM İŞİ” 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22.maddesi (d) bendi gereğince “Doğrudan Temin Yöntemi” ile piyasaya yaptırılacaktır. Yaptırılacak olan işler için teknik şartname ve detayları aşağıda belirtilmektedir.

Teklif vermek isteyen isteklilerin 12.11.2021 Cuma günü saat 14:00’a kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Şubesi’ne kapalı zarf içerinde teslim edilmesi gerekmektedir.

Posta ve elektronik posta ile verilen teklifler kabul edilmeyecektir.

| İşin Adı: HÜSEYİN KAHYA HİÇYILMAZ ORTAOKULU HİDROFOR VE SU DEPOSU ONARIM İŞİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sayfa 1 / 3 |  |  |  |
| S. No |  | Poz No | İmalatın Cinsi |  |  |  | Birim |  | Miktarı |  |  | Pursantaj (%) |  |
| 1 |  | 25.150.1604 | 10 m³ Cam Elyaf Takviyeli (GRP) Modüler su depoları, Cam Elyaf Takviyeli (GRP) Modüler su depoları |  |  |  | Adet |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | Teknik Tarifi: Cam Elyaf Takviyeli (GRP) Modüler su depoları (Ölçü: Adet, İhzarat: %80) Tamamı Cam Elyaf Takviyeli (GRP) kompozit malzemeden, yüksek basınçta sıcak presleme yöntemi ile üretilmiş olmalıdır. Dış takviye malzemeleri sıcak galvaniz kaplı profil, civata ve somun'dan oluşmalıdır. Tüm iç takviyeleri, gergi ve papuçları AISI 316 paslanmaz, dikey taşıyıcıları ve iç merdiveni kendi gövde malzemesinden mamul olmalıdır. Depoyu oluşturan taban, tavan ve yan duvarların tamamı GRP panellerden veya GRP plakalardan yine cıvatalı bağlantılardan oluşmalıdır. Montaj mahalinde hiç bir şekilde kaynak işlemi gerektirmeden, taban, tavan ve yan paneller; slikon ve EPDM kauçuk contalar kullanılarak civatalar ile birleştirilmelidir. TS EN 13280 standart belgesi, TSE Laboratuvarlarından alınmış gıda tüzüğüne uygunluk belgeleri olmalıdır. Not: Depo üzerinde takılacak giriş, çıkış ağızları, taşma ve blöf ağızları, adam ve bakım delikleri depo tırmanma merdivenleri fiyatlara dâhildir.(Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur.) -Deponun montajından önce yerden en az 50 cm yüksekliğinde olacak şekilde, betornarme ya da çelik kaideler hazırlarlanmalıdır. -Deponun altına ayrıca sıcak daldırma galvaniz kaplı çelik şase yapılmalıdır. Şase, depoyu taşıyabilmeli ve altındaki beton/çelik kaideden kaynaklanan ölçü faklılıklarını tolere edebilmelidir. -Depo içindeki suyun %100'ünü boşaltmaya uygun taban tasarımına sahip, depo içinde dış bükey paneller kullanılmalı, biri iç bükey drenaj paneli olmalı, taban panelleri dıştan civatalı olmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 25.150.1207/DMntj | Demontaj, 10,0 m³ Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu |  |  | Adet |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Teknik Tarifi: Demontaj için uygun araç ve gereçler kullanılmalıdır Tekrar montajı yapılacak olan malzemelerin zarar görmemesi için her türlü özen gösterilmelidir. Demontajı yapılan malzemelerden tekrar kullanılamayacak olanlar İdarenin göstereceği yere tasnif edilerek tutanakla idare yetkililerine teslim edilecektir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 25.300.1406/A | Dikişli galvanizli boru (2") (Bina içinde vidalı, %30 eklenmiş) |  |  | m |  | 6,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Teknik Tarifi: ÇELİK BORULAR:305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik dâhil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iş yerinde temini ve yerine montajı. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 25.320.2106 | 50 Ø mm (2"), Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contalı, tam geçişli, vidalı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) |  |  | Adet |  | 2,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Teknik Tarifi: KÜRESEL VANALAR (TS 3148)2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, pirinçten kesici elemanlı, pik karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı, wafer, lug veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların iş yerinde temini ve yerine montajı. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 25.325.2106 | 50 Ø mm (2"), Pirinç pres döküm vidalı, GERİ TEPME VENTİLLERİ (Sıcak ve soğuk su için) (TS EN 1074-3) |  |  | Adet |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Teknik Tarifi: GERİ TEPME VENTİLLERİ (sıcak ve soğuk su için) (TS EN 1074-3) (Ölçü: Adet)Sıcak veya soğuk su tesisatında kullanılacak, pirinç pres döküm veya döküm gövdeli, yatay veya dik konumlarda çalışabilen, menteşeli ya da oturmalı klapeli veya bilyeli sızdırmaz geri tepme ventilinin iş yerinde temini ve yerine montajı. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | PİYASA-1 | Su deposu kaidesinin yeni depoya göre büyültülmesi |  |  | ad |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | PİYASA-2 | Mevcut hidroforun bakım ve tamirinin yapılması |  |  | ad |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | PİYASA-3 | Paslanmaz çelik su deposu hurda bedeli |  |  | Kg |  | -660,000 |  |  |  |  |  |

| DOĞRUDAN TEMİN TUTANAĞI (TEKLİF MEKTUBU) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen mal ve hizmetler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22.maddesi (d) bendi gereğince yaptırılacak veya satın alınacaktır. .../.../2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SATIN ALINACAK VEYA YAPTIRILACAK MAL VE HİZMETİN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S.No |  | BİRİM FİYATA ESAS İŞ | MİKTARI | ÖLÇÜSÜ |  | BİRİM FİYATI |  | TOPLAM TUTAR |  |  |
| 1 |  | HÜSEYİN KAHYA HİÇYILMAZ ORTAOKULU HİDROFOR VE SU DEPOSU ONARIM İŞİ (Ekte belirtilen işler) | 1 | Adet |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOPLAM: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Teklif verenin Adı Soyadı Firma Kaşesi ve İmzası |  |  |  |